# OBJEKTY V KATEGORII „C“

| Ulice | č.p. |  | č.o. |  | Popis poruchy |  | Opatření navrhovaná statikem při prohlídce |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Březinova | 496 |  | 12 |  | 45° trhlina v chodbě v nosném zdivu, zřejmě pokles v podzákladí. |  | Byly osazeny sádrové terče, které se sledují. | N | mimo zónu |
| Karlínské náměstí | 156 |  | 2 |  | Levá strana – průval do sklepa (cca 2 m, plocha 12 m2). Možnost poškození suterénního zdiva. |  | Vydřevení dvou oblouků na severní straně. | N |  |
| Křižíkova | 272 |  | 17 |  | Propadlý chodník vlevo od vstupu a vjezd do dvora. Propadlá podlaha vjezdu pod levým pilířem. |  | Sledování objektu. | R |  |
| Křižíkova | 138 |  | 30 |  | Trhliny ve střední nosné zdi. Pokleslá pavlačová galerie. |  | U galerie nutno zkontrolovat výdřevy. Přepáskovat trhliny. Kontrola po opadnutí. | N |  |
| Křižíkova | 104 |  | 32 |  | Šikmé trhliny v příčné zdi související se zříceným domem číslo 34. Trhliny ve vrcholu kleneb v průjezdu. Vertikální trhlina v dosud stojící příčné zdi. |  | Nutná speciální sanace. | N |  |
| Křižíkova | 194 |  | 36 |  | Porušená čelní nosná zeď. Klesá ke zřícenému domu č. 34, čerstvé trhliny ve vnitřní části. Objekt určen k demolici. |  |  | N |  |
| Křižíkova | 150 |  | 43 |  | Propadlý chodník. |  |  | R | přemostění |
| Křižíkova | 165 |  | 45 |  | Propadlý chodník. |  |  | R | přemostění |
| Křižíkova | 134 |  | 58 |  |  |  | Zákaz vstupu do dvorní části. | R |  |
| Křižíkova | 76 |  | 61 |  | Středový pilíř vedle rozvodné skříně narušen elektroinstalací a má svislé tahové trhliny do výšky asi 1 m. Porušen i vchodový pilíř na pravé straně. |  |  | R |  |
| Křižíkova | 125 |  | 63 |  | Pokleslý chodník. Porušený vstupní pilíř. Porušený klenební pás. |  |  | R |  |
| Křižíkova | 160 |  | 71 |  | Objekt ve špatném technickém stavu již před povodní. |  | Nutné posoudit pevnost zdiva, které je degradováno. | R |  |
| Křižíkova | 384 |  | 101 |  | Propadlý celý dvůr. |  |  | R |  |
| Křižíkova | 385 |  | 103 |  | Propadlý celý dvůr. |  |  | R |  |
| Pernerova | 32 |  | 10 |  | 2. patro – čerstvé trhliny. |  | Páska do dvorního traktu A + sádrové terče. | R |  |
| Pernerova | 9 |  | 40 |  | Systémové trhliny ve schodišťovém prostoru v návaznosti na dvorní obvodovou stěnu. Opakují se po patrech. |  | Osadit sádrové terče. Nutno prověřit zbývající část objektu. | R |  |
| Pobřežní | 215 |  | 13 |  | Uliční objekt – závažné poruchy v suterénu. |  |  | N |  |
| Pobřežní | 248 |  | 17 |  | Dvorní jednopodlažní objekty – již dříve zchátralé. |  |  | N |  |
| Pobřežní | 80 |  | 38 |  | Dvorní trakt v pravé části dvora zchátralý. |  | Nevstupovat. | N |  |
| Pobřežní | 88 |  | 64 |  | Velká šikmá trhlina ve střední stěně. Štítová zeď – vyvalená na chodník. |  |  | R |  |
| Pobřežní | 87 |  | 68 |  | Propadlý strop a klenební pás. |  |  | N | znepřístupnit chodník |
| Prvního pluku | 321 |  | 19 |  | Propad chodníku před objektem. Ve sklepě známky stavební činnost. Chybí podlaha. Velké výmoly, porušeno až na zeminu v místě podlahy. Možnost zřícení. |  |  | N | přemostění |
| Prvního pluku | 322 |  | 21 |  | Podemleté venkovní pilíře. |  | Nutné podepření. | N | přemostění, podepření |
| Sokolovská | 41 |  | 7 |  | Objekt se nachází vedle zříceného objektu 200/9. |  | Svislé konstrukce nutné podrobně staticky posoudit. | N |  |
| Sokolovská |  | 204 |  | 11 |  | Špatná kvalita zdiva. V levém objektu sedání štítové zdi – smykové trhliny v nadpraží a patrech. Trhliny ve schodišťové zdi. |  | N |  |
| Sokolovská | 342 |  | 19 |  | Smykové trhliny od 2. do 5. NP, i v dvorním traktu. Nebezpečí zhroucení celé štítové stěny a přilehlých nosných konstrukcí. Nebylo možné prozkoumat sklep pod narušenou štítovou stěnou. |  | Nutné sledovat rozvinutí trhliny sádrovými terči. Nepoužívat průchod podle štítové zdi. | N | znepřístupnit průchod a chodník |
| Sokolovská | 89 |  | 28 |  | Objekt velmi zchátralý. Probíhají stavební práce nepříliš odborně. |  | Nutno zajistit stažení objektu. | N | stažení objektu |
| Sokolovská | 90 |  | 30 |  | Stěna do ulice silně oslabená. |  | Nutný detailní statický posudek. Zákaz vstupu. | N | podepření překladu výkladců – do té doby uzavřít chodník |
| Sokolovská | 111 |  | 36 |  | Před objektem velmi vymletý výkop. Dvorní trakt nepřístupný. |  | Vstup pro vyklizení potravin možný. | R | přemostění chodníku od č.o. 36 - 52 |
| Sokolovská | 127 |  | 38 |  | Nepravidelné staré trhliny v uliční fasádě. Nosné vřeteno točitého schodiště porušeno v 1. NP svislou trhlinou. V ulici výkop. Před objektem podemletý chodník. |  | Nutné bližší prozkoumání pilíře (vřetena) schodiště a po opadnutí vody ve sklepě – kontrola sklepů a následně vysušení sklepů. | R | přemostění |
| Sokolovská | 181 |  | 40 |  | Fasáda do ulice a omítka vnitřního schodiště – rozvoj sítě vlasových trhlin. Pravý sloupek pravého horního okna oddělen trhlinou. Sklepy částečně zatopeny. Pro obklad nebylo možné zkontrolovat stav suterénní kce. Trhlina v zadní stěně prodejní místnosti. Pravý pilíř u vjezdu do domu podemletý (výkop v ulici). |  | Prozkoumat podemletí pilíře u vstupu a případně podchytit. Zkontrolovat zakryté konstrukce ve sklepě a sledování trhlin. | R | podchytit pilíř u vstupu |
| Sokolovská | 67 |  | 46 |  | V objektu zřejmě probíhají rekonstrukční práce. Zjevné trhliny ve stropě i ve svislých konstrukcích objektu. Provedené vodorovné drážky pro instalace ve svislých nosních konstrukcích. |  |  | R | přemostění |
| Sokolovská | 43 |  | 53 |  | Dřevěné stropy částečně propadlé. Ve sklepě svislé konstrukce bez poruch, ale promáčené dřevěné stropy. |  |  | N |  |
| Sokolovská | 113 |  | 58 |  | Stavební činnost – nebezpečí vymletí podzákladí. |  |  | R | přemostění |
| Sokolovská | 94 |  | 61 |  | Uliční stěna hodně potrhaná. Potrhaná rovněž římsa. |  | Z důvodu možnosti pádu římsy zákaz vstupu na chodník. | R | ochranné loubí atiky u č.o. 63 |
| Sokolovská | 120 |  | 62 |  | Slyšitelný proud vody ve sklepě. Hygienická stanice - mikrobiologie. |  |  | N | upozornit vodárny |
| Sokolovská | 97 |  | 65 |  | Trhliny v čelní stěně. Trhliny v klenbě v průjezdu. |  | Zajistit zákaz vstupu na chodník. Nutno prověřit suterén. | N | zábrana vstupu na chodník |
| Sokolovská | 86 |  | 97 |  | Propadlý chodník před domem. |  | Nutno prověřit suterénní stěny směrem do ulice. | R | přemostění |
| Sokolovská | 101 |  | 99 |  | Propadlý chodník. |  | Vyklizení restaurace možné. | R | přemostění |
| Sokolovská | 101 |  | 101b |  | Propadlý chodník. |  | Nutno prověřit sklepní stěny směrem do ulice a celý objekt. | R | přemostění |
| Šaldova |  | 54 |  | 13 |  | Kaverny pod dvorním parkovištěm. | Zákaz užívání dvorního parkoviště do doby podrobného průzkumu. | R |  |
| Thámova | 136 |  | 8 |  |  |  | Nepoužívat. | N |  |
| Vítkova | 130 |  | 19 |  | Trhliny na stropě ve 2. NP |  | Na chodbě na stropě ve 2. NP odkrýt omítku a zjistit stav konstrukce. | R |  |

LEGENDA:

| ## N | nepřístupný |
| --- | --- |
| R | rizikový přístup |

POZNÁMKA:

Nepřístupná zůstane oblast v okolí zřícených objektů – podle rozhodnutí statika a policie.