# PROHLÁŠENÍ ČLENŮ KOMISE

ČLENOVÉ KOMISE PRO VYŠETŘENÍ PŘÍČIN ZAPLAVENÍ PROSTOR PRAŽSKÉHO METRA VYPRACOVALI TUTO ZPRÁVU V DUBNU 2003.

Veškeré informace a sdělení je třeba interpretovat pouze v kontextu celé zprávy. Členové komise se distancují od účelových výkladů a zjednodušených interpretací.

Komise doporučuje uveřejnění této zprávy v plném rozsahu. Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy, které Komise doporučuje definovat jako neveřejné.

Cílem Komise bylo najít příčiny zaplavení pražského metra, nikoli hledat konkrétní viníky. Komise nemůže v tomto směru nahrazovat činnost Policie ČR. Je plně v kompetenci orgánů hlavního města Prahy a Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s., jaké závěry ze zjištění Komise vyvodí.

Praha 12. 5. 2003

# Zpráva

# o šetření příčin zaplavení pražského metra v době srpnových povodní 2002

# Obsah	      strana

I.	Úvod 		….4…

II.		Organizační subkomise		….7…

1.Hlavní dokumenty a jejich analýza		….7…

1.1. Základní pojmy		….7…

1.2. 	Návrh náhradního dopravního systému		….8…

1.3.	Povodňové plány		….8…

1.3.1	Povodňový plán hl. m. Prahy		….9…

1.3.2.	Povodňový plán DP hl. m. Prahy, a.s.		…10…

1.3.3.	Povodňový plán DP - Metro, o.z.		…10…

  - Povodňová dokumentace		…12…

1.4.1.	Povodňová dokumentace hl. m. Prahy		…13…

1.4.2.	Povodňová dokumentace DP hl. m. Prahy, a.s.		…14…

1.4.3.	Povodňová dokumentace DP - Metro, o.z.		…15…

1.5.	Související dokumenty		…15…

- Činnost povodňových a krizových orgánů v srpnu 2002		…22…

3.	Chování jednotlivých stupňů řízení a informační toky		…23…

3.1.	Povodňová komise a Krizový štáb hl. m. Prahy		…23…

3.2.	Povodňová komise DP hl. Prahy, a.s.		…26…

3.3. 	Povodňová komise DP - Metro, o.z. 		…26…

3.4. 	Ostatní organizace		…27…

3.5. 	Informační toky		…29…

4. 	Ochrana metra před stoletou vodou		…30…

4.1.	Ochranný systém metra		…31…

4.2.	Budování, provoz a údržba OSM před rokem 1989		…34…

5.	Doporučení a další konstatace		…35…

III.	Technologická subkomise		…37…

- Úvod		…37…

- Použité podklady		…37…

- Příčiny zatopení		…38…

3.1.	Tlakové předěly 		…38…

3.2.	Posouzení prováděcích projektů		…39…

3.3.	Provedení stavebních prací v době výstavby		…39…

3.4.	Zajištění trvalé pohotovosti zařízení OSM		…39…

  - Otázka přerušení provozu metra v kritické situaci		…39…

4.	Doporučení na zlepšení  ochrany metra před povodněmi		…39…

4.1.	Stavební část		…39…

4.2.	Technologická část		…40…

IV.	Stavební subkomise		…42…

- Zadání		…42…

- Cíl práce subkomise		…43…

- Způsob práce stavební subkomise		…44…

- Přehled a charakteristika získaných podkladů		…44…

- Přehled specializovaných studií		…45…

- Popis průběhu zatápění metra		…50…

- Příčiny zatopení metra	 …61…

7.1. Příčiny vniknutí vody do metra z povrchu					…61…

7.2. Příčiny šíření vody v metru							…63…

8.	Závěrečná doporučení	…65…

V.	Závěr									           …67…

VI.     Seznam příloh							           …68…